关于2014年第二季度阳江高新区国控企业污染源监督性监测结果的通告

为进一步加强国控企业监督性监测信息公开，根据阳江市环境保护局《关于2014年第二季度阳江市国控企业污染源监督性监测结果的通告》结果，现将2014年第二季度阳江高新区国家重点监控企业污染源监督性监测结果进行公布，详细情况见附件。

附件：阳江高新区2014年第二季度监督性监测结果

阳江市环境保护局高新分局

2014年7月22日

附件

阳江高新区2014年第二季度监督性监测结果

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东万事达海洋食品有限公司 | 阳江市高新区 | 废水国控 | 处理后排放口 |  | pH | -- | 无量纲 | 6-9 | -- | 其他原因停产 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | -- | mg/L | 400 | -- |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | -- | mg/L | 500 | -- |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | -- | mg/L | 300 | -- |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | -- | mg/L | 100 | -- |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | -- | mg/L | -- | -- |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | -- | mg/L | -- | -- |  |
| 2 | 高新区第一污水厂 | 阳江市高新区福冈工业园高新五路北侧 | 污水处理厂 | 处理后排放口 | 2014.05.18 | pH | 6.26 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 21.6 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.7 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 5000 | 个/L | 10000 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.03 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.77 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.61 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 12.4 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.27 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.56 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |